別記１１－５

ハロゲン化物消火設備点検表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 | 措置年月日及び措置内容 |
| ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等 | 消火薬剤貯蔵容器 | 設置状況の適否 | 目視 |  |  |
| 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 消火薬剤 | 量の適否 | 目視、重量計測等による確認 |  |  |
| 内圧力の適否 | 圧力計による |  |  |
| 蓄 圧 式 | 容器弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 腐食（作動封板）の有無 | 目視 |  |  |
| 開閉状況の適否 | 目視 |  |  |
| 容器弁開放装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 腐食の有無 | 目視  |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 加 圧 式 | 放出弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 腐食の有無 | 目視 |  |  |
| 開閉状況の適否 | 目視 |  |  |
| 安全装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 腐食の有無 | 目視 |  |  |
| 液面計 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 加　圧　用　ガ　ス　器　等 | 容器 | 設置状況の適否 | 目視 |  |  |
| 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| ガス量 | 量の適否（内圧力） | 圧力計による |  |  |
| 容器弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 腐食（作動封板）の有無 | 目視 |  |  |
| 開閉状況の適否 | 目視 |  |  |
| 容器弁開放装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 腐食の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 圧力調整器 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 起 動 用 ガ ス 容 器 等 | 容器 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| ガス量の適否 | 重量計測等による 確認 |  |  |
| 容器弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 腐食（作動封板）の有無 | 目視 |  |  |
| 開閉状況の適否 | 目視 |  |  |
| 容器弁開放装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 腐食の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 操作管 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 腐食の有無 | 目視 |  |  |
| 選択弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 開閉状況及び機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 起　動　装　置 | 手動起動装置 | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視 |  |  |
| 標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 自動起動装置 | 火災感知装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 感知障害の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 自動・手動切替装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 警報装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 圧力スイッチ | 端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 制御装置 | 制御盤 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 操作管理上の支障の有無 | 目視 |  |  |
| 電源電圧 | 電圧の指示状況 | 目視 |  |  |
| 電源灯の点灯状況 | 目視 |  |  |
| 制御装置 | スイッチ類 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
| 開閉状態 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| ヒューズ類 | 損傷、溶断等の有無 | 目視 |  |  |
| 種類、容量の適否 | 目視 |  |  |
| 継電器 | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
| 接点の焼損等の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 結線接続 | ゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
| 被覆の損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 配 管 等 | 配管 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 腐食の有無 | 目視 |  |  |
| 逆止弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 取付け方向の適否 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 破壊板・安全装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 腐食の有無 | 目視 |  |  |
| バルブ類 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 開閉状況の適否 | 手動確認 |  |  |
| 放出標示灯 | 損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 点灯の状況 | 目視 |  |  |
| 噴射ヘッド | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 腐食の有無 | 目視 |  |  |
| 移動式ノズル等 | ホース、ホースリール 及びノズル | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 腐食の有無 | 目視 |  |  |
| ノズル開閉弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 予備動力源 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
| 切替の適否 | 目視 |  |  |
| 容量の適否 | 目視 |  |  |
| その他 |   |  |  |  |