別記１１－６

粉末消火設備点検表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目  | 点検内容  | 点検方法  | 点検結果 | 措置年月日及び措置内容 |
| 粉 末 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等 | 消火薬剤貯蔵容器  | 設置状況の適否  | 目視  |  |  |
| 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 消火薬剤  | 量の適否  | 重量計測等による確認  |  |  |
| 蓄 圧 式 | 容器弁  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 腐食（作動封板）の有無  | 目視  |  |  |
| 開閉状況の適否  | 目視  |  |  |
| 容器弁開放装置  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 腐食の有無  | 目視  |  |  |
| 指示圧力計  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 指示状況の適否  | 目視  |  |  |
| 加 圧 式 | 放出弁  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 腐食の有無  | 目視  |  |  |
| 開閉状況の適否  | 目視  |  |  |
| 安全装置  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 腐食の有無  | 目視  |  |  |
| 定圧作動装  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 加 圧 用 ガ ス 容 器 等 | 容器  | 設置状況の適否  | 目視  |  |  |
| 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| ガス量  | 量の適否（内圧力）  | 圧力計による。 |  |  |
| 容器弁  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 腐食（作動封板）の有無  | 目視  |  |  |
| 開閉状況の適否  | 目視  |  |  |
| 容器弁開放装置  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 腐食の有無  | 目視  |  |  |
| 機能の適否  | 作動確認  |  |  |
| 圧力調整器  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 機能の適否  | 作動確認  |  |  |
| 起 動 用 ガ ス 容 器 等 | 容器  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| ガス量の適否  | 重量計測等による確認  |  |  |
| 容器弁  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 腐食（作動封板）の有無  | 目視  |  |  |
| 開閉状況の適否  | 目視  |  |  |
| 容器弁開放装置  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 腐食の有無  | 目視  |  |  |
| 機能の適否  | 作動確認  |  |  |
| 操作管  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 腐食の有無  | 目視  |  |  |
| 選択弁  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 開閉状況及び機能の適否  | 作動確認  |  |  |
| 起 動 装 置 | 手動起動装置  | 操作部周囲の障害物の有無  | 目視  |  |  |
| 標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否  | 目視  |  |  |
| 機能の適否  | 作動確認  |  |  |
| 自 動 起 動 装 置 | 火災感知装置  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 感知障害の有無  | 目視  |  |  |
| 機能の適否  | 作動確認  |  |  |
| 自動・手動切替装置  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 機能の適否  | 作動確認  |  |  |
| 警報装置  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 機能の適否  | 作動確認  |  |  |
| 圧力スイッチ  | 端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無 | 目視  |  |  |
| 機能の適否  | 作動確認  |  |  |
| 制御装置 | 制御盤  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 操作管理上の支障の有無  | 目視  |  |  |
| 制 御 装 置 | 電源電圧  | 電圧の指示状況  | 目視  |  |  |
| 電源灯の点灯状況  | 目視  |  |  |
| スイッチ類  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 端子のゆるみ、脱落等の有無  | 目視  |  |  |
| 開閉状態  | 目視  |  |  |
| 機能の適否  | 作動確認  |  |  |
| ヒューズ類  | 損傷、溶断等の有無  | 目視  |  |  |
| 種類、容量の適否  | 目視  |  |  |
| 継電器  | 端子のゆるみ、脱落等の有無  | 目視  |  |  |
| 接点の焼損等の有無  | 目視  |  |  |
| 機能の適否  | 作動確認  |  |  |
| 結線接続  | ゆるみ、脱落等の有無  | 目視  |  |  |
| 被覆の損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 配 管 等 | 配管  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 腐食の有無  | 目視  |  |  |
| 逆止弁  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 取付け方向の適否  | 目視  |  |  |
| 機能の適否  | 作動確認  |  |  |
| 破壊板・安全装置  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 腐食の有無  | 目視  |  |  |
| バルブ類  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 開閉状況の適否  | 手動確認  |  |  |
| 放出標示灯  | 損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 点灯の状況  | 目視  |  |  |
| 噴射ヘッド  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 腐食の有無  | 目視  |  |  |
| 移動式ノズル等 | ホース、ホースリール及びノズル  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 腐食の有無  | 目視  |  |  |
| ノズル開閉弁  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |  |  |
| 機能の適否  | 作動確認  |  |  |
| 予備動力源 | 損傷の有無  | 目視  |  |  |
| 切替の適否  | 目視  |  |  |
| 容量の適否  | 目視  |  |  |
| その他  |   |   |  |  |